NOTAS: REV.; MOTIVO DA REVISÃO; DATA; PROJ.; VERIF.; APROV.. 0; EMISSÃO INICIAL; 12/10/2026. [LOGO BK] [LOGO DO CLIENTE] DATA: 12/10/2026 PROJ.: M. Knopp VERIF.: ________ APROV.: ________ Obra: LT 138 kV Teste MEMÓRIA DE CÁLCULO – PARÂMETROS ELÉTRICOS Nº DOC: BK-LT-MC-0001 FOLHA: 1 REV.: R0

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS
4. METODOLOGIA DE CÁLCULO
5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS
6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES
7. QUANTITATIVOS
8. RESULTADOS OBTIDOS
9. CONCLUSÕES
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXO A – SCRIPT

Observação: atualizar o sumário no Word (clique direito › Atualizar campo) para obter as páginas.

1. OBJETIVO

Determinar os parâmetros elétricos de sequência positiva (R, L, C, G) de cada um dos dois circuitos da linha de transmissão LT 138 kV Teste, a impedância característica, a constante de propagação, a potência natural (SIL) e o desempenho em regime permanente (tensão e corrente na fonte, regulação e perdas), representando a linha pelo modelo π equivalente.

Por haver dois circuitos na mesma estrutura, o cálculo considera o acoplamento eletromagnético e eletrostático entre eles (impedâncias e capacitâncias mútuas), além do cálculo isolado de cada circuito pelo método da planilha CELT2-IPOG.

Escopo excluído: Este documento não cobre: campo elétrico e magnético no solo, efeito corona, rádio interferência, ruído audível, coordenação de isolamento, ampacidade térmica detalhada e estudos de transitórios, tratados nos demais módulos.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Tabela 1 – Documentos do projeto

| Código | Título | Rev. | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| P-777 | LT 138 kV Teste | R0 | 12/10/2026 |
| CELT2-IPOG | Planilha de cálculo elétrico de LTs (circuito simples) – fornecida pelo cliente interno | — | — |
| LINHA DE TRANSMISSÃO 4 | Planilha de cabos (catálogo importado para o banco do software) | — | — |

DADO NÃO INFORMADO — códigos, revisões e datas de desenhos de estruturas e de especificação do cliente não foram fornecidos.

3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS

- ABNT NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica (edição a confirmar na edição vigente).

Tabela 2 – Aplicação das normas e referências

| Documento | Onde é aplicado | Item/capítulo |
| --- | --- | --- |
| ABNT NBR 5422 | Premissas gerais de projeto (altura média no vão = altura na estrutura − 2/3 da flecha) | a confirmar na edição vigente |
| Carson (1926) | Impedância série com retorno por terra (Eq. 9 e 10) | método clássico; ver Seção 4 |
| Maxwell / imagens | Coeficientes de potencial e capacitâncias (Eq. 11) | Seção 4 |

PREMISSA — NBR 5422 não fornece as equações de parâmetros: elas vêm da teoria clássica (Seção 4 e Seção 10). A citação de item específico da norma fica a confirmar.

4. METODOLOGIA DE CÁLCULO

4.1. Parâmetros de sequência positiva – método CELT2 (referência)

Verifica-se a resistência, a indutância e a capacitância por fase de um circuito simples idealmente transposto, com cabos equivalentes de feixe. Base: planilha CELT2-IPOG, aba Calc. Retorno por terra e efeito dos cabos guarda são desprezados.

Base teórica: Stevenson, Elementos de Análise de Sistemas de Potência; Fuchs, Transmissão de Energia Elétrica; Checa, Líneas de Transporte de Energía (fonte e página a confirmar na edição do acervo).

Deq=3DabDbcDca	(1)

L=2·10−7·lnDeqDs·1000	(2)

C=2πεln2Deqd·1000	(3)

Onde:

- Dab, Dbc, Dca — distâncias entre fases (altura média) [m]

- Deq — distância média geométrica [m]

- Ds — raio médio geométrico equivalente do feixe [m]

- d — diâmetro equivalente do feixe [m]

- ε — permissividade do meio (εr·10⁻⁹/36π) [F/m]

- L, C — indutância e capacitância por fase [H/km, F/km]

Fluxo: (1) coordenadas × alturas médias → (2) Dab, Dbc, Dca → (3) Deq → (4) L, C → (5) ZL, YL → (6) Zo, γ → (7) modelo π → (8) desempenho. Limitações: sem retorno por terra, sem cabos guarda, linha idealmente transposta, uma só linha.

Critério: não há limite normativo para L e C; a verificação é de coerência com a planilha CELT2 (diferença < 0,01 %).

4.2. Modelo π equivalente da linha longa

Representa a linha de comprimento l por um quadripolo exato (inclui efeito distribuído de R, L, C, G), com impedância série Zs e duas admitâncias em derivação Yp, uma em cada extremidade. É a forma exigida para estudos de fluxo de potência, curto-circuito e transitórios eletromecânicos. Base: planilha CELT2-IPOG, abas PI-calc e Circuito PI.

Zo=ZLYL ;  γ=ZLYL	(4)

Zs=Zo·senhγl	(5)

Yp=1Zo·tanhγl2	(6)

A=D=1+ZsYp ;  B=Zs ;  C=Yp2+ZsYp	(7)

Onde:

- ZL = R + jωL — impedância série por km [Ω/km]

- YL = G + jωC — admitância em derivação por km [S/km]

- Zo — impedância característica [Ω]

- γ = α + jβ — constante de propagação [1/km]

- l — comprimento da linha [km]

- Zs — impedância série do modelo π [Ω]

- Yp — admitância em derivação de cada extremidade [S]

- A, B, C, D — constantes do quadripolo [—]

Fluxo: Zo e γ → Zs e Yp → ABCD → tensão e corrente na fonte para a carga dada → regulação e perdas. Premissas: parâmetros uniformes, regime senoidal permanente, carga trifásica equilibrada. Para l ≲ 80 km o modelo nominal (Zs = ZL·l; Yp = YL·l/2) é uma aproximação; o relatório apresenta os dois para comparação.

Critério: o modelo π deve reproduzir a tensão da fonte da linha longa exata (diferença < 10⁻⁶ kV); limites de regulação e perdas dependem do critério do cliente.

4.3. Acoplamento entre circuitos – método matricial

Em linha com dois circuitos (ou para considerar retorno por terra e cabos guarda), a CELT2 não se aplica diretamente. Monta-se a matriz completa de impedâncias (equações de Carson) e a de coeficientes de potencial (Maxwell, método das imagens); os cabos guarda, aterrados em todas as estruturas, são eliminados por redução de Kron; aplica-se a transformação em componentes simétricas.

Zii=Ri+jωμ02πln2hi+pDsi	(8)

Zij=jωμ02πlnhi+hj+2p2xij2dij	(9)

Pii=12πε0ln2hireq,i ;  Pij=12πε0lnD'ijdij ;  C=P−1	(10)

Zred=Zpp−ZpgZgg−1Zgp ;  Zseq=T−1ZfaseT	(11)

Onde:

- p = √(ρ/jωμ0) — profundidade complexa de penetração no solo (ρ = resistividade) [m]

- hi — altura média do condutor i [m]

- xij, dij — distância horizontal e distância entre condutores [m]

- D'ij — distância entre o condutor i e a imagem de j [m]

- req — raio equivalente do feixe [m]

- T — matriz de componentes simétricas (a = 1∠120°) [—]

Fluxo: coordenadas → Z, P → redução dos guardas → C = P⁻¹ → sequências (0, 1, 2) → Z1, C1 por circuito; Z0, Z0m, Z1m entre circuitos → modelo π de cada circuito com Z1 e C1 próprios. Limitações: aproximação de Carson por profundidade complexa (válida em 60 Hz para h ≪ p); solo homogêneo; tensões induzidas por circuito vizinho desligado não fazem parte deste item.

Critério: coerência entre os dois métodos (diferença de L da ordem de 1 %); o acoplamento é reportado, sem limite normativo.

5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1. Dados do projeto

Tabela 3 – Dados do projeto e do sistema

| Parâmetro | Valor | Unidade | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | ACME | — | Fornecido |
| Obra | LT 138 kV Teste | — | Fornecido |
| Comprimento da linha | 80,00 | km | Fornecido |
| Frequência | 60 | Hz | Fornecido |
| Resistividade do solo | 1.000 | Ω·m | PREMISSA (Módulo 6 não preenchido) |
| Circuitos | 2 | — | Fornecido |

Tabela 4 – Dados elétricos por circuito

| Parâmetro | Circuito 1 | Circuito 2 |
| --- | --- | --- |
| Nome / alimentação | SE A → SE B | SE A → SE C |
| Tensão nominal (kV) | 138,0 | 69,0 |
| Tensão máxima operativa (kV) | 145,0 | 72,5 |
| Potência na carga (MVA) | 60,00 | 20,00 |
| Fator de potência | 0,950 | 0,950 |
| Corrente nominal (A) | 251,0 | 167,3 |
| Estado do circuito | Energizado | Energizado |
| Condutor | LINNET 336,4 MCM | LINNET 336,4 MCM |
| Cabos por fase | 1 | 1 |
| Espaçamento entre subcondutores (mm) | — | — |

Fonte: Módulo 1 – aba Circuitos

5.2. Geometria e características dos cabos

Figura 1 – Seção transversal da estrutura com alturas médias no vão

A Figura 1 mostra as posições adotadas nos cálculos. Altura média = altura na estrutura − 2/3 da flecha (premissa de projeto).

Tabela 5 – Coordenadas dos condutores

| Condutor | x (m) | Altura na estrutura (m) | Altura média (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Guarda 1 | 0,00 | 30,00 | 28,00 |
| Guarda 2 | 6,00 | 30,00 | 28,00 |
| A1 | -3,00 | 26,00 | 22,00 |
| B1 | -3,00 | 23,00 | 19,00 |
| C1 | -3,00 | 20,00 | 16,00 |
| A2 | 3,00 | 26,00 | 22,00 |
| B2 | 3,00 | 23,00 | 19,00 |
| C2 | 3,00 | 20,00 | 16,00 |

Fonte: Módulo 2 – Geometria

Tabela 6 – Propriedades elétricas dos condutores

| Parâmetro | Condutor C1 | Condutor C2 |
| --- | --- | --- |
| Código | LINNET 336,4 MCM | LINNET 336,4 MCM |
| Diâmetro (mm) | 18,29 | 18,29 |
| Seção (mm²) | 198,0 | 198,0 |
| Ds do cabo (mm) | 7,12 | 7,12 |
| Base de Ds | PREMISSA — Ds = 0,7788·r (RMG não cadastrado) | PREMISSA — Ds = 0,7788·r (RMG não cadastrado) |
| R usado (Ω/km por fase) | 0,2032 | 0,2032 |
| Base de R | R_CA 75 °C do catálogo | R_CA 75 °C do catálogo |
| Ds equivalente do feixe (mm) | 7,12 | 7,12 |
| Diâmetro equivalente (mm) | 18,29 | 18,29 |

Fonte: Catálogo de cabos (banco de dados)

Tabela 7 – Cabos guarda

| Cabo | Diâmetro (mm) | R_cc 20 °C (Ω/km) |
| --- | --- | --- |
| EHS 7/16" | 11,11 | 2,790 |
| EHS 7/16" | 11,11 | 2,790 |

Fonte: Catálogo de cabos; aterrados em todas as estruturas (PREMISSA)

5.3. Dados não informados e premissas

DADO NÃO INFORMADO — RMG do cabo LINNET 336,4 MCM: adotado Ds = 0,7788·r = 7.12 mm.

DADO NÃO INFORMADO — RMG do cabo EHS 7/16": adotado Ds = 0,7788·r = 4.33 mm.

PREMISSA — Resistividade do solo adotada 1.000 Ω·m; cabos guarda aterrados em todas as torres; carga trifásica equilibrada; linha idealmente transposta no método CELT2; sem transposição no método matricial.

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — o arquivo-modelo DOCUMENTO_PADRAO_BK.docx não foi fornecido; capa, cabeçalho e rodapé seguem a especificação textual, com logos, razão social/CNPJ e texto institucional a preencher.

6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES

6.1. Circuito 1 – SE A → SE B

Objetivo: Determinar L, C, Zo, γ, SIL, modelo π e o desempenho do circuito.

Tabela 8 – Entradas do circuito 1

| Parâmetro | Valor | Unidade | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Dab / Dbc / Dca | 3,000 / 3,000 / 6,000 | m | Calculado (geometria) |
| Ds (feixe) | 7,122 | mm | PREMISSA — Ds = 0,7788·r (RMG não cadastrado) |
| d (feixe) | 18,290 | mm | Catálogo |
| R | 0,2032 | Ω/km | R_CA 75 °C do catálogo |
| l | 80,00 | km | Fornecido |
| f | 60 | Hz | Fornecido |
| Tensão na carga | 138,0 | kV | Fornecido |
| Carga | 60,00 MVA, fp 0,95 | — | Fornecido |

Substituição (Eq. 1): Deq = (3,000·3,000·6,000)^(1/3) = 3,7798 m.

Substituição (Eq. 2): L = 2·10⁻⁷·ln(3,7798/0,00712)·1000 = 1,2548 mH/km.

Substituição (Eq. 3): C = 2π·8,8419·10⁻¹²/ln(2·3,7798/0,01829)·1000 = 9,2220 nF/km.

ZL = 0,2032 + j376,99·0,0012548 = 0,2032 + j0,4731 Ω/km;  YL = j376,99·9,2220·10⁻⁹ = j3,477 µS/km.

Resultado (Eq. 5): Zo = 384,83 ∠ -11,62° Ω;  γ = 0,000270 + j0,001310 km⁻¹;  Ro = √(L/C) = 368,88 Ω;  v = 2,877·10⁸ m/s;  λ = 4.795 km.

6.2. Modelo π – circuito 1

Substituição (Eq. 6 e 7): γl = 0,02156 + j0,10484;  Zs = Zo·senh(γl) = 16,199 + j37,791 Ω = 41,12 ∠ 66,80° Ω;  Yp = tanh(γl/2)/Zo = 0,0000001 + j0,0001392 S.

Tabela 9 – Modelo π do circuito 1

| Grandeza | Modelo π exato | Modelo nominal | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Zs | 16,199 + j37,791 | 16,256 + j37,845 | Ω |
| Yp (cada extremidade) | 0,0000001 + j0,0001392 | 0,0000000 + j0,0001391 | S |
| Yp total (2·Yp) | 0,0000001 + j0,0002784 | 0,0000000 + j0,0002781 | S |
| A = D | 0,99474 + j0,00226 | — | — |
| B | 16,199 + j37,791 | — | Ω |
| C | -0,0000002 + j0,0002776 | — | S |

Fonte: Cálculo próprio (método CELT2, abas PI-calc / Circuito PI)

Figura 2 – Esquema do modelo π do circuito 1

A Figura mostra o equivalente π: Zs em série e Yp em cada extremidade. A susceptância total 2·Im(Yp) = 278,4 µS, equivalente a 0,738 µF de capacitância total da linha.

6.3. Desempenho em regime permanente – circuito 1

Tabela 10 – Fonte e carga do circuito 1 (linha longa exata)

| Grandeza | Fonte | Carga | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão de linha | 149,726 ∠ 5,26° | 138,000 ∠ 0,00° | kV |
| Corrente | 243,74 ∠ -13,12° | 251,02 ∠ -18,19° | A |
| Potência ativa | 59.985,96 | 57.000,00 | kW |
| Potência aparente | 63.208,54 | 60.000,00 | kVA |

Resultado: Regulação = (V_vazio − V_carga)/V_carga = (150,517 − 138,000)/138,000 = 9,070 %.  Perdas = 59.985,96 − 57.000,00 = 2.985,96 kW = 4,978 % da potência na fonte.  SIL = V²/Ro = 51,63 MW;  P/SIL = 1,104.

Verificação: o modelo π reproduz a tensão da fonte da linha longa exata: 149,7257 kV (π) × 149,7257 kV (exata).

6.4. Método matricial – circuito 1

Tabela 11 – Sequências do circuito 1 (com retorno por terra e cabos guarda)

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Z1 (sequência positiva) | 0,2034 + j0,4730 | Ω/km |
| Z0 (sequência zero) | 0,6248 + j1,7512 | Ω/km |
| C1 | 9,3258 | nF/km |
| C0 | 5,3289 | nF/km |
| L1 = Im(Z1)/ω | 1,2546 | mH/km |
| Assimetria interna de Z (sem transposição) | 6,75 | % |
| Assimetria interna de C (sem transposição) | 7,30 | % |

Tabela 12 – Modelo π do circuito 1 com os parâmetros do método matricial

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Zs | 16,214 + j37,783 | Ω |
| Yp (cada extremidade) | 0,0000001 + j0,0001408 | S |
| Zo | 382,68 ∠ -11,63° | Ω |
| Tensão na fonte | 149,723 | kV |
| Regulação | 9,074 | % |
| Perdas | 2.987,93 (4,981 %) | kW |
| P/SIL | 1,098 | — |

Comparação: Diferença matricial × CELT2: L -0,02 %, C 1,13 % (o retorno por terra, os cabos guarda e a falta de transposição explicam a diferença).

Figura 3 – Regulação e perdas × carga – circuito 1

A curva mostra a sensibilidade do desempenho à carga; o ponto de operação está marcado.

Figura 4 – Regulação × carga × fator de potência – circuito 1 (3D)

A superfície mostra o efeito combinado de carga e fator de potência; a regulação cresce com a carga e diminui com fp mais próximo de 1.

Limitações: método sem tensões induzidas e com carga equilibrada.

6.5. Circuito 2 – SE A → SE C

Objetivo: Determinar L, C, Zo, γ, SIL, modelo π e o desempenho do circuito.

Tabela 13 – Entradas do circuito 2

| Parâmetro | Valor | Unidade | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Dab / Dbc / Dca | 3,000 / 3,000 / 6,000 | m | Calculado (geometria) |
| Ds (feixe) | 7,122 | mm | PREMISSA — Ds = 0,7788·r (RMG não cadastrado) |
| d (feixe) | 18,290 | mm | Catálogo |
| R | 0,2032 | Ω/km | R_CA 75 °C do catálogo |
| l | 80,00 | km | Fornecido |
| f | 60 | Hz | Fornecido |
| Tensão na carga | 69,0 | kV | Fornecido |
| Carga | 20,00 MVA, fp 0,95 | — | Fornecido |

Substituição (Eq. 1): Deq = (3,000·3,000·6,000)^(1/3) = 3,7798 m.

Substituição (Eq. 2): L = 2·10⁻⁷·ln(3,7798/0,00712)·1000 = 1,2548 mH/km.

Substituição (Eq. 3): C = 2π·8,8419·10⁻¹²/ln(2·3,7798/0,01829)·1000 = 9,2220 nF/km.

ZL = 0,2032 + j376,99·0,0012548 = 0,2032 + j0,4731 Ω/km;  YL = j376,99·9,2220·10⁻⁹ = j3,477 µS/km.

Resultado (Eq. 5): Zo = 384,83 ∠ -11,62° Ω;  γ = 0,000270 + j0,001310 km⁻¹;  Ro = √(L/C) = 368,88 Ω;  v = 2,877·10⁸ m/s;  λ = 4.795 km.

6.6. Modelo π – circuito 2

Substituição (Eq. 6 e 7): γl = 0,02156 + j0,10484;  Zs = Zo·senh(γl) = 16,199 + j37,791 Ω = 41,12 ∠ 66,80° Ω;  Yp = tanh(γl/2)/Zo = 0,0000001 + j0,0001392 S.

Tabela 14 – Modelo π do circuito 2

| Grandeza | Modelo π exato | Modelo nominal | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Zs | 16,199 + j37,791 | 16,256 + j37,845 | Ω |
| Yp (cada extremidade) | 0,0000001 + j0,0001392 | 0,0000000 + j0,0001391 | S |
| Yp total (2·Yp) | 0,0000001 + j0,0002784 | 0,0000000 + j0,0002781 | S |
| A = D | 0,99474 + j0,00226 | — | — |
| B | 16,199 + j37,791 | — | Ω |
| C | -0,0000002 + j0,0002776 | — | S |

Fonte: Cálculo próprio (método CELT2, abas PI-calc / Circuito PI)

Figura 5 – Esquema do modelo π do circuito 2

A Figura mostra o equivalente π: Zs em série e Yp em cada extremidade. A susceptância total 2·Im(Yp) = 278,4 µS, equivalente a 0,738 µF de capacitância total da linha.

6.7. Desempenho em regime permanente – circuito 2

Tabela 15 – Fonte e carga do circuito 2 (linha longa exata)

| Grandeza | Fonte | Carga | Unidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão de linha | 77,057 ∠ 6,78° | 69,000 ∠ 0,00° | kV |
| Corrente | 163,37 ∠ -14,38° | 167,35 ∠ -18,19° | A |
| Potência ativa | 20.334,90 | 19.000,00 | kW |
| Potência aparente | 21.804,26 | 20.000,00 | kVA |

Resultado: Regulação = (V_vazio − V_carga)/V_carga = (77,464 − 69,000)/69,000 = 12,267 %.  Perdas = 20.334,90 − 19.000,00 = 1.334,90 kW = 6,565 % da potência na fonte.  SIL = V²/Ro = 12,91 MW;  P/SIL = 1,472.

Verificação: o modelo π reproduz a tensão da fonte da linha longa exata: 77,0568 kV (π) × 77,0568 kV (exata).

6.8. Método matricial – circuito 2

Tabela 16 – Sequências do circuito 2 (com retorno por terra e cabos guarda)

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Z1 (sequência positiva) | 0,2035 + j0,4729 | Ω/km |
| Z0 (sequência zero) | 0,6404 + j1,7403 | Ω/km |
| C1 | 9,3360 | nF/km |
| C0 | 5,4349 | nF/km |
| L1 = Im(Z1)/ω | 1,2544 | mH/km |
| Assimetria interna de Z (sem transposição) | 6,75 | % |
| Assimetria interna de C (sem transposição) | 7,19 | % |

Tabela 17 – Modelo π do circuito 2 com os parâmetros do método matricial

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Zs | 16,222 + j37,779 | Ω |
| Yp (cada extremidade) | 0,0000001 + j0,0001409 | S |
| Zo | 382,46 ∠ -11,64° | Ω |
| Tensão na fonte | 77,057 | kV |
| Regulação | 12,274 | % |
| Perdas | 1.336,48 (6,572 %) | kW |
| P/SIL | 1,463 | — |

Comparação: Diferença matricial × CELT2: L -0,03 %, C 1,24 % (o retorno por terra, os cabos guarda e a falta de transposição explicam a diferença).

Figura 6 – Regulação e perdas × carga – circuito 2

A curva mostra a sensibilidade do desempenho à carga; o ponto de operação está marcado.

Figura 7 – Regulação × carga × fator de potência – circuito 2 (3D)

A superfície mostra o efeito combinado de carga e fator de potência; a regulação cresce com a carga e diminui com fp mais próximo de 1.

Limitações: método sem tensões induzidas e com carga equilibrada.

6.9. Interferência (acoplamento) entre os circuitos

Tabela 18 – Impedâncias e capacitâncias mútuas entre circuitos

| Grandeza | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Z1m (mútua de sequência positiva) | 0,00023 + j0,01421 | Ω/km |
| Z0m (mútua de sequência zero) | 0,42915 + j1,13959 | Ω/km |
| Z0m/Z0 (acoplamento de seq. zero) | 65,6 | % |
| Z1m/√(Z1·Z1') (acoplamento de seq. positiva) | 2,76 | % |
| C1m (capacitância mútua seq. +) | -0,2257 | nF/km |
| C0m (capacitância mútua seq. 0) | -1,8080 | nF/km |

Comentário: O acoplamento de sequência positiva é pequeno (2,76 %), portanto L1 e C1 de cada circuito mudam pouco; o acoplamento de sequência zero é elevado (65,6 %), relevante para curto-circuito fase-terra, proteção e indução.

PENDENTE — estes valores de sequência zero e mútuas entram em estudos de curto-circuito e indução (Módulos 9 e 14); a verificação do efeito não é feita neste documento.

7. QUANTITATIVOS

Não aplicável a este documento.

8. RESULTADOS OBTIDOS

Tabela 19 – Resumo das verificações

| Verificação | Norma/critério | Valor calculado | Limite | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: corrente nominal × ampacidade | Ampacidade (catálogo (ampacidade)) | 251,0 A | 530 A | ATENDE |
| C1: densidade de corrente | Faixa recomendada pela CELT2 (referência, não normativa) | 1,268 A/mm² | 0,6 a 0,8 A/mm² | NÃO ATENDE |
| C1: regulação de tensão | Critério do cliente (não informado) | 9,070 % | não informado | PENDENTE |
| C1: perdas Joule | Critério do cliente (não informado) | 4,978 % | não informado | PENDENTE |
| C1: P/SIL | Informativo | 1,104 | — | PENDENTE |
| C2: corrente nominal × ampacidade | Ampacidade (catálogo (ampacidade)) | 167,3 A | 530 A | ATENDE |
| C2: densidade de corrente | Faixa recomendada pela CELT2 (referência, não normativa) | 0,845 A/mm² | 0,6 a 0,8 A/mm² | NÃO ATENDE |
| C2: regulação de tensão | Critério do cliente (não informado) | 12,267 % | não informado | PENDENTE |
| C2: perdas Joule | Critério do cliente (não informado) | 6,565 % | não informado | PENDENTE |
| C2: P/SIL | Informativo | 1,472 | — | PENDENTE |

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — a densidade de corrente usa a seção total do feixe; a faixa 0,6–0,8 A/mm² é a indicada na planilha CELT2 e deve ser confirmada pelo critério do cliente.

Tabela 20 – Parâmetros finais e modelo π por circuito

| Parâmetro (seq. positiva) | Circuito 1 | Circuito 2 |
| --- | --- | --- |
| R (Ω/km) | 0,2032 | 0,2032 |
| L (mH/km) – CELT2 | 1,2548 | 1,2548 |
| C (nF/km) – CELT2 | 9,2220 | 9,2220 |
| Zo (Ω) | 384,83 ∠ -11,62° | 384,83 ∠ -11,62° |
| Zs do modelo π (Ω) | 16,199 + j37,791 | 16,199 + j37,791 |
| Yp do modelo π (S) | 0,0000001 + j0,0001392 | 0,0000001 + j0,0001392 |
| Zs do modelo π – matricial (Ω) | 16,214 + j37,783 | 16,222 + j37,779 |
| Yp do modelo π – matricial (S) | 0,0000001 + j0,0001408 | 0,0000001 + j0,0001409 |
| SIL (MW) | 51,63 | 12,91 |

9. CONCLUSÕES

Resultados calculados:

- Circuito 1: L = 1,2548 mH/km, C = 9,222 nF/km, Zo = 384,83 ∠ -11,62° Ω; modelo π com Zs = 16,20 + j37,79 Ω e Yp = 0,000000 + j0,000139 S.

- Circuito 1: regulação 9,07 % e perdas 4,98 % na carga informada.

- Circuito 2: L = 1,2548 mH/km, C = 9,222 nF/km, Zo = 384,83 ∠ -11,62° Ω; modelo π com Zs = 16,20 + j37,79 Ω e Yp = 0,000000 + j0,000139 S.

- Circuito 2: regulação 12,27 % e perdas 6,56 % na carga informada.

- Acoplamento entre circuitos: 2,76 % (seq. +) e 65,6 % (seq. 0).

Recomendações:

- Cadastrar o RMG de cada cabo no catálogo (hoje usa-se Ds = 0,7788·r).

- Informar os limites de regulação e perdas do cliente para fechar as verificações PENDENTES.

- Confirmar a resistividade do solo no Módulo 6.

- Validar o layout contra o arquivo-modelo DOCUMENTO_PADRAO_BK.docx.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica (edição a confirmar).

- CARSON, J. R. Wave propagation in overhead wires with ground return. Bell System Technical Journal, v. 5, 1926.

- CHECA, L. M. Líneas de transporte de energía. Marcombo (acervo do projeto; edição e páginas a confirmar).

- Cálculos Elétricos de Linhas de Transmissão (acervo do projeto; autor, edição e páginas a confirmar).

- Teoria das Linhas de Transmissão (acervo do projeto; autor, edição e páginas a confirmar).

- Planilha CELT2-IPOG – cálculo elétrico de LTs (fornecida pelo cliente interno).

11. ANEXO A – SCRIPT DE CÁLCULO

O cálculo é reprodutível: módulos calc_parametros.py (motor), mod2_calc.py (montagem das entradas) e relatorio_m2.py (este documento), entregues junto com o relatório.

"""

Módulo 2 – Parâmetros elétricos de linhas de transmissão (funções puras, sem Streamlit).

Dois métodos, ambos por circuito:

1) MÉTODO CELT2 (referência; circuito simples, linha idealmente transposta, sem retorno por terra)

Reproduz a planilha "CELT2-IPOG – cálculo elétrico de LTs":

Deq = (Dab·Dbc·Dca)^(1/3)

L   = 2e-7·ln(Deq/Ds)·1000                [H/km]

C   = 2π·ε / ln(2·Deq/d) ·1000            [F/km],   ε = εr·1e-9/(36π)

ZL = R + jωL ; YL = G + jωC ; Zo = √(ZL/YL) ; γ = √(ZL·YL)

Modelo π equivalente:  Zs = Zo·senh(γl) ;  Yp = (1/Zo)·tanh(γl/2)   (em cada extremidade)

SIL = V²/Ro, Ro = √(L/C);  Ec = Q/(2π·ε·r);  v = ω/β ;  λ = 2π/β

2) MÉTODO MATRICIAL COM ACOPLAMENTO (circuito simples ou duplo)

- Impedâncias série por Carson (profundidade complexa de penetração, p = √(ρ/(jωμ0))):

Zii = Ri + jωμ0/2π · ln(2(hi+p)/Dsi)

Zij = jωμ0/2π · ln( √((hi+hj+2p)²+xij²) / dij )

- Capacitâncias por coeficientes de potencial de Maxwell, com imagens:

Pii = 1/(2πε0)·ln(2hi/req_i) ;  Pij = 1/(2πε0)·ln(Dij'/dij) ;  C = P⁻¹

- Cabos guarda aterrados em todas as torres: eliminação de Kron (Schur) em Z e em P.

- Componentes simétricas (A = [1 1 1; 1 a² a; 1 a a²]): Zseq = A⁻¹·Z·A.

Z1, Z0 (próprio), Z1m, Z0m (mútua entre circuitos), C1, C0, C1m, C0m.

O acoplamento entre circuitos aparece em Z1m/Z0m e nas assimetrias (termos fora da diagonal

dentro do circuito, por falta de transposição).

Referências (acervo do projeto): Carson (1926); Stevenson, Elementos de Análise de Sistemas de Potência;

Fuchs/Labegalini, Linhas de Transmissão; Checa, Líneas de Transporte de Energía (caps. de parâmetros);

ABNT NBR 5422 (projeto de LT) para as premissas de projeto. Páginas a confirmar na edição do acervo.

"""

import cmath

import math

import numpy as np

MU0 = 4e-7 * math.pi

EPS0 = 1e-9 / (36 * math.pi)          # F/m (valor usado na CELT2)

A_OP = cmath.exp(2j * math.pi / 3)

A_MAT = np.array([[1, 1, 1], [1, A_OP ** 2, A_OP], [1, A_OP, A_OP ** 2]], dtype=complex)

# --------------------------------------------------------------------------- feixes

def feixe(r, ds, n, a):

"""Raio e Ds equivalentes de um feixe regular de n subcondutores espaçados de a (todas em m)."""

if n <= 1:

return r, ds

R = a / (2 * math.sin(math.pi / n))

return (n * r * R ** (n - 1)) ** (1 / n), (n * ds * R ** (n - 1)) ** (1 / n)

# --------------------------------------------------------------------------- método CELT2

def celt2(d_m, ds_m, R_km, D_ab, D_bc, D_ca, comp_km, f=60.0, er=1.0, g_km=0.0,

vc_kv=None, sc_kva=None, fp=1.0, zc=None, fonte=None):

"""

Parâmetros e desempenho de um circuito pelo método da planilha CELT2.

d_m: diâmetro equivalente (m) ; ds_m: Ds equivalente (m) ; R_km: Ω/km (por fase, já com feixe).

Carga: (vc_kv tensão de linha na carga, sc_kva potência trifásica, fp indutivo) OU zc (Ω/fase).

"""

Deq = (D_ab * D_bc * D_ca) ** (1 / 3)

w = 2 * math.pi * f

eps = er * EPS0

L = 2e-7 * math.log(Deq / ds_m) * 1000                    # H/km

C = 2 * math.pi * eps / math.log(2 * Deq / d_m) * 1000    # F/km

ZL = complex(R_km, w * L)

YL = complex(g_km, w * C)

Zo = cmath.sqrt(ZL / YL)

gam = cmath.sqrt(ZL * YL)                                 # 1/km

gl = gam * comp_km

Ro = math.sqrt(L / C)

out = dict(Deq=Deq, L_mH_km=L * 1e3, C_nF_km=C * 1e9, R_km=R_km, ZL=ZL, YL=YL, Zo=Zo, gamma=gam,

alfa_km=gam.real, beta_km=gam.imag, gl=gl, Ro=Ro, comp_km=comp_km, f=f,

v_ms=w / gam.imag * 1000, lambda_km=2 * math.pi / gam.imag)

# Modelo π equivalente (obrigatório no relatório)

Zs = Zo * cmath.sinh(gl)

Yp = cmath.tanh(gl / 2) / Zo

out["pi"] = dict(Zs=Zs, Yp=Yp, Y_total=2 * Yp,

Zs_nominal=ZL * comp_km, Yp_nominal=YL * comp_km / 2,

A=1 + Zs * Yp, B=Zs, C=2 * Yp + Zs * Yp ** 2, D=1 + Zs * Yp)

# Linha curta (referência)

out["curta"] = dict(Zs=ZL * comp_km)

if vc_kv:

vc = vc_kv * 1000 / math.sqrt(3)

if sc_kva:

S = sc_kva * 1000 * complex(fp, math.sqrt(max(0, 1 - fp * fp)))

Ic = (S / (3 * vc)).conjugate()

elif zc:

Ic = vc / zc

S = 3 * vc * Ic.conjugate()

else:

Ic, S = 0j, 0j

vo = vc * cmath.cosh(gl) + Ic * Zo * cmath.sinh(gl)

io = vc * cmath.sinh(gl) / Zo + Ic * cmath.cosh(gl)

So = 3 * vo * io.conjugate()

v_vazio = vc / cmath.cosh(gl)                          # tensão na fonte para recepção em aberto → V∞ no extremo

v_rec_vazio = abs(vo) / abs(cmath.cosh(gl))

Pc, Po = S.real / 1000, So.real / 1000

out["carga"] = dict(

Vc_kV=vc_kv, Ic=Ic, Ic_abs=abs(Ic), Ic_ang=math.degrees(cmath.phase(Ic)), S_kVA=abs(S) / 1000,

Sc=S, Pc_kW=Pc,

Vo_kV=abs(vo) * math.sqrt(3) / 1000, Vo_ang=math.degrees(cmath.phase(vo)),

Io_A=abs(io), Io_ang=math.degrees(cmath.phase(io)),

So_kVA=abs(So) / 1000, So_ang=math.degrees(cmath.phase(So)), Po_kW=Po, Qo_kvar=So.imag / 1000,

perdas_kW=Po - Pc, perdas_pct=(Po - Pc) / Po * 100 if Po else 0.0,

V_vazio_kV=v_rec_vazio * math.sqrt(3) / 1000,

regulacao_pct=(v_rec_vazio * math.sqrt(3) / 1000 - vc_kv) / vc_kv * 100,

SIL_kW=(vc_kv * 1000) ** 2 / Ro / 1000, Pc_SIL=Pc / ((vc_kv * 1000) ** 2 / Ro / 1000),

)

# Verificação pelo modelo π (deve coincidir com a linha longa exata)

Ir = Ic

Vs_pi = vc * (1 + Zs * Yp) + Zs * Ir

out["carga"]["Vo_pi_kV"] = abs(Vs_pi) * math.sqrt(3) / 1000

# Campo na superfície do condutor (feixe): Ec = Q / (2π ε r)

if vc_kv:

Q = C / 1000 * vc_kv * 1000 / math.sqrt(3)             # C/m

out["Ec_kV_cm"] = Q / (2 * math.pi * eps * d_m / 2) * 1e-5

out["Q_mC_km"] = C * (vc_kv * 1000 / math.sqrt(3)) * 1e3

return out