| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | EMISSÃO INICIAL |  |  | 02/09/2026 |  | - |  | - |  |  |  |
| REV. | MOTIVO DA REVISÃO |  |  | DATA |  | PROJ. |  | VERIF. |  | APROV. |  |
| DATA: |  | 02/09/2026 | DATA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJ.: |  | - | VISTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIF.: |  | - | VISTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROV.: |  |  | APROV.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE Lagartos II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL – PAREDE CORTA-FOGO (FUNDAÇÕES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DOC: |  | ESE-2LAG-721-059-MC |  |  | FOLHA: |  |  |  | REV.: |  | 0 |

SUMÁRIO

1. OBJETIVO

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3. NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS

4. METODOLOGIA DE CÁLCULO

4.1. Ação do Vento (NBR 6123)

4.2. Verificação Estrutural (Concreto Armado)

4.3. Verificação ao Fogo (NBR 15200 / NBR 16868)

4.4. Verificação Geotécnica das Estacas (NBR 6122)

5. DADOS DE ENTRADA E CONSIDERAÇÕES GERAIS

6. DIMENSIONAMENTO E VERIFICAÇÕES

7. QUANTITATIVOS

8. RESULTADOS OBTIDOS

9. CONCLUSÕES

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar a memória de cálculo da Parede Corta-Fogo do setor de fundações da SE Lagartos II (69 kV), Grupo Energisa, contemplando a verificação da ação do vento (150 km/h), a verificação estrutural dos elementos de concreto armado e a verificação de resistência ao fogo (TRF = 2 horas), com base nos desenhos de projeto executivo ESE-2LAG-721-059 (Forma e Armadura – Parede Corta-Fogo).

IMPORTANTE: a verificação geotécnica das estacas (capacidade de carga à compressão e ao arrancamento) está pendente por ausência de relatório de sondagem/tensão admissível do solo. Este documento apresenta a demanda de carga (compressão e tração) a ser confrontada com a capacidade do solo assim que esse dado for fornecido — ver item 4.4 e 6.4.

Documentos de Referência

- ESE-2LAG-721-059 – Bases e Fundações – Parede Corta-Fogo – Forma – Geral (Rev. 0A, Projeto Executivo)

- ESE-2LAG-721-059 – Bases e Fundações – Parede Corta-Fogo – Armadura – Geral (Rev. 0A, Projeto Executivo)

- ESE-2LAG-21_1-033 – Locação de Bases e Correlatas – Geral (referenciado nos desenhos acima)

- ESE-2LAG-206-021 – Bases e Fundações – Base do Transformador (referenciado nos desenhos acima)

Normas Técnicas Adotadas

- ABNT NBR 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento

- ABNT NBR 6122:2022 – Projeto e execução de fundações

- ABNT NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações

- ABNT NBR 15200:2012 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio

- ABNT NBR 15961-1/2 e NBR 16868-1 a 16868-6 – Alvenaria estrutural

- ABNT NBR 14432:2001 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações

Metodologia de Cálculo

- 4.1. Ação do Vento (NBR 6123)

A velocidade básica do vento (V0) é multiplicada pelos fatores S1 (topográfico), S2 (rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura) e S3 (estatístico), resultando na velocidade característica Vk = V0.S1.S2.S3. A pressão dinâmica é obtida por q = 0,613.Vk² (N/m², Vk em m/s). A força de arrasto sobre a parede (muro isolado) é F = Cf.q.Ae, onde Cf é o coeficiente de força para paredes planas isoladas (Tabela 16 da NBR 6123, função da relação l1/h) e Ae é a área frontal exposta ao vento.

- 4.2. Verificação Estrutural (Concreto Armado)

Os elementos (estacas, blocos de coroamento, pilares e vigas) são verificados à flexo-compressão e ao cisalhamento conforme a NBR 6118, comparando os esforços solicitantes (peso próprio + ação do vento) com a capacidade resistente das seções e armaduras indicadas no projeto executivo.

- 4.3. Verificação ao Fogo (NBR 15200 / NBR 16868)

Para os elementos de concreto armado (pilares e vigas), aplica-se o método tabular da NBR 15200 (Tabela 10 – Pilares), que relaciona o Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRF) à dimensão mínima da seção (bmin) e ao cobrimento/distância do eixo da armadura à face exposta (c1), em função do fator de redução do esforço normal em incêndio (μfi). Para a alvenaria estrutural, a resistência ao fogo é avaliada pela espessura efetiva da parede e pelo grau de preenchimento dos alvéolos, conforme correlações usuais da NBR 15961/16868.

- 4.4. Verificação Geotécnica das Estacas (NBR 6122)

PENDENTE — requer a tensão admissível do solo ou o relatório de sondagem (SPT) na cota de ponta das estacas (aprox. -6,00 m) para o cálculo da capacidade de carga à compressão e da resistência ao arrancamento (skin friction), a confrontar com as cargas verticais (peso próprio) e as cargas de tração induzidas pelo momento de vento, apresentadas no item 6.4.

Dados de Entrada e Considerações Gerais

- 5.1. Dados do Projeto

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Cliente / Concessionária | Grupo Energisa |
| Obra | SE Lagartos II — 69 kV |
| Elemento | Parede Corta-Fogo — Bases e Fundações |
| Documentos base | ESE-2LAG-721-059 (Forma e Armadura), Rev. 0A, Projeto Executivo |
| Vento de projeto (V0) | 150 km/h (dado informado pelo cliente) |
| TRF exigido (fogo) | 2 horas (120 min) — critério definido pelo cliente |

- 5.2. Geometria e Elementos Estruturais (extraídos do projeto)

| Elemento | Dados extraídos do projeto |
| --- | --- |
| Fundação profunda | 6 estacas Ø30 cm, L = 6,00 m; armadura 4×Ø10mm CA-50 + estribo/espiral Ø5mm CA-60 c/15 |
| Blocos de coroamento | BL.1 = BL.2 = BL.3 — 60×150×60 cm (2 estacas por bloco) |
| Pilares | PL.1 = PL.2 = PL.3 — seção 19×50 cm (planta); seção 25×50 aparece no corte — divergência a confirmar |
| Vigas | VB.1 (baldrame +0,10m) / VT.1 (travamento +2,74m) / VR.1 (respaldo +5,29m) — 25×40 cm |
| Alvenaria estrutural | Blocos 19×19×39 cm, fbk > 4 MPa, alvéolos preenchidos com areia adensada |
| Cobrimentos (projeto) | Estacas 4,0 cm / blocos, pilares, vigas, alvenaria 3,0 cm |
| Agressividade ambiental | Classe II (moderada) — relação a/c ≤ 0,60 (NBR 6118) |
| Aço | CA-50 (barras longitudinais) e CA-60 (estribos) |
| Volumes de concreto (projeto) | Estacas 2,30 m³ / Blocos de fundação 1,30 m³ / Pilares 1,20 m³ / Vigas 1,30 m³ |

- 5.3. Dados Não Informados / Premissas Adotadas

- DADO NÃO INFORMADO — fck do concreto estrutural (estacas, blocos, pilares, vigas); adota-se, como premissa, fck ≥ 25 MPa (mínimo normativo para elementos de fundação em classe de agressividade II), a confirmar no memorial descritivo do projeto.

- DADO NÃO INFORMADO — relatório de sondagem / capacidade de carga do solo. Verificação geotécnica das estacas pendente (item 6.4).

- NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — divergência de seção dos pilares entre a planta (19×50 cm) e o corte (25×50 cm); adotou-se 19×50 cm (mais desfavorável) nas verificações.

- NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — rótulo do setor diverge entre as pranchas de Forma ("Setor 69 kV") e de Armadura ("Setor 34,5 kV").

- PREMISSA — Vento: NBR 6123, Categoria II, Classe A (maior dimensão da parede < 20 m), S1 = 1,0 (terreno plano) e S3 = 1,0 (edificação industrial padrão, Grupo 2).

- PREMISSA — Coeficiente de força Cf = 1,3 para o painel (relação l1/h ≈ 1,1, muro apoiado no solo), estimado por analogia às faixas da Tabela 16 da NBR 6123; recomenda-se a confirmação do valor exato pelo calculista de posse da norma completa.

- NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA — quantidades e posições de armadura dos pilares extraídas do PDF (leitura automática de tabela) apresentam risco de imprecisão; recomenda-se conferência no arquivo nativo (DWG/Revit) antes da certificação final da verificação estrutural.

Dimensionamento e Verificações

- 6.1. Ação do Vento — Resultados

Geometria do painel: largura total 5,81 m (vãos de 2,80 m e 2,81 m); altura do pátio (+0,00) ao respaldo (+5,29 m): h = 5,29 m; área frontal exposta Ae ≈ 30,7 m².

| Parâmetro | Valor | Base |
| --- | --- | --- |
| V0 | 150 km/h = 41,67 m/s | Informado pelo cliente |
| S1 | 1,0 | Terreno plano (premissa) |
| S2 | 0,94 | Categoria II, Classe A, z ≈ 5,3 m (NBR 6123, Tabela 2) |
| S3 | 1,0 | Grupo 2, uso normal (premissa) |
| Vk = V0.S1.S2.S3 | 39,2 m/s | — |
| q = 0,613.Vk² | 0,94 kN/m² | — |
| Cf | 1,3 (estimado) | Muro isolado, l1/h ≈ 1,1 — a confirmar na Tabela 16 |
| F = Cf.q.Ae | ≈ 37,6 kN | Força de arrasto total sobre o painel |

Distribuição por pilar (área de influência) e momento na base da fundação (braço ≈ 3,30 m):

| Pilar | Área infl. (m²) | Força (kN) | Momento na base (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PL.1 | 7,41 | 9,1 | ≈ 30,0 |
| PL.2 | 14,83 | 18,2 | ≈ 60,0 |
| PL.3 | 7,43 | 9,1 | ≈ 30,0 |

Observação: momento calculado de forma simplificada (pilar em balanço engastado na fundação, carga uniformemente distribuída ao longo da altura). O efeito de pórtico com as vigas VT.1/VR.1 tende a reduzir o momento efetivo na base — hipótese a favor da segurança.

- 6.2. Verificação Estrutural — Pilares e Estacas

NECESSITA VALIDAÇÃO TÉCNICA. Os momentos de vento acima (30,0 / 60,0 / 30,0 kN·m) são os valores de referência para comparação com a capacidade resistente da seção de 19×50 cm (ou 25×50 cm — ver divergência no item 5.3) com a armadura efetivamente detalhada em cada pilar. A leitura automática do PDF de armadura não permite, com segurança, isolar a quantidade de barras Ø10mm por pilar/lance individualmente, de modo que essa verificação não pôde ser fechada numericamente sem risco de erro — recomenda-se a conferência da armadura no arquivo nativo do projeto.

- 6.3. Verificação ao Fogo — TRF = 2 horas (120 min)

Alvenaria estrutural (blocos 19×19×39 cm, fbk > 4 MPa, alvéolos grauteados com areia adensada):

A espessura efetiva de 19 cm, totalmente preenchida, é em geral suficiente para TRF de 2 a 4 horas em paredes de alvenaria estrutural maciça/grauteada (correlações usuais de espessura × TRRF conforme NBR 15961/16868). ATENDE, com ressalva de que a certificação formal do TRRF depende de laudo do fabricante do bloco ou de ensaio, não disponíveis neste projeto.

Pilares e vigas de concreto armado (NBR 15200, método tabular, Tabela 10 — Pilares):

| TRF | 1 face exposta (bmin/c1) | μfi = 0,2 (bmin/c1) | μfi = 0,5 (bmin/c1) | μfi = 0,7 (bmin/c1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 min | 250 / 40 mm | 350 / 45 mm | 450 / 50 mm | 175 / 35 mm |

A seção do pilar (190 mm) só atende ao bmin na hipótese mais favorável (μfi = 0,7 → 175 mm). O cobrimento nominal do projeto (3,0 cm = 30 mm) é inferior ao c1 mínimo em todas as colunas da tabela (35 a 50 mm) para TRF = 120 min.

RESULTADO: PILARES DA PAREDE CORTA-FOGO NÃO ATENDEM À VERIFICAÇÃO AO FOGO (cobrimento insuficiente para o TRF exigido).

Alternativas técnicas sugeridas:

- Aumentar o cobrimento nominal dos pilares/vigas para ≥ 4,0–5,0 cm, conforme a combinação bmin/c1 real da seção;

- Aplicar proteção passiva complementar (argamassa projetada, placas ou verniz intumescente dimensionado para 120 min);

- Revisar a seção do pilar para bmin ≥ 250 mm, caso não seja possível garantir μfi = 0,7;

- Realizar a verificação pelo método analítico da NBR 15200 (menos conservador que o tabular), com validação de um especialista em estruturas em situação de incêndio.

- 6.4. Verificação Geotécnica — Pendente

A checagem de capacidade de carga (compressão) e de resistência ao arrancamento (tração) das estacas Ø30 cm está pendente por ausência de dado de solo. Como referência para quando esse dado for fornecido, estima-se uma demanda adicional de tração de aproximadamente 67 kN em uma das estacas do bloco BL.2 (o mais carregado pelo vento), considerando espaçamento estimado de 0,90 m entre estacas (a confirmar no desenho nativo) e o momento de vento de 60,0 kN·m calculado no item 6.1.

DADO INSUFICIENTE PARA DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO — aguardando tensão admissível do solo ou relatório de SPT.

Quantitativos

| Elemento | Volume de concreto | Observação |
| --- | --- | --- |
| Estacas (6 un., Ø30 cm, L=6,00 m) | 2,30 m³ | Conforme projeto (Forma) |
| Blocos de fundação (BL.1/2/3) | 1,30 m³ | Conforme projeto (Forma) |
| Pilares (PL.1/2/3) | 1,20 m³ | Conforme projeto (Forma) |
| Vigas (VB.1/VT.1/VR.1) | 1,30 m³ | Conforme projeto (Forma) |

| Aço | Peso total | Observação |
| --- | --- | --- |
| CA-50 | 230 kg | Conforme resumo de aço do desenho de Armadura |
| CA-60 | 58 kg | Conforme resumo de aço do desenho de Armadura |

Blocos de alvenaria estrutural: 312 blocos inteiros (19×19×39 cm) + 52 meios-blocos (19×19×19 cm), conforme detalhe do projeto.

Resultados Obtidos

| Verificação | Norma | Status |
| --- | --- | --- |
| Ação do vento (150 km/h) | NBR 6123 | Calculada — Cf a confirmar |
| Estrutural — pilares/estacas (concreto/aço) | NBR 6118 | NECESSITA VALIDAÇÃO — armadura a confirmar em CAD nativo |
| Fogo — alvenaria estrutural (TRF 120 min) | NBR 15961/16868 | ATENDE (estimativa por espessura) |
| Fogo — pilares/vigas de concreto (TRF 120 min) | NBR 15200 | NÃO ATENDE — cobrimento insuficiente |
| Geotécnica — estacas (compressão/tração) | NBR 6122 | PENDENTE — aguardando dado de solo |

Conclusões

- A ação do vento de 150 km/h foi calculada conforme a NBR 6123, resultando em uma força de arrasto total estimada de 37,6 kN sobre o painel da parede corta-fogo, distribuída entre os três pilares.

- A verificação estrutural dos pilares e estacas frente aos esforços de vento não pôde ser fechada numericamente com segurança, pois a leitura automática da tabela de armadura do PDF apresenta risco de imprecisão; recomenda-se a conferência no arquivo nativo do projeto antes da certificação final.

- A parede de alvenaria estrutural (blocos grauteados com areia adensada) atende, em estimativa, ao TRF de 2 horas exigido.

- Os pilares e vigas de concreto armado NÃO ATENDEM à verificação ao fogo pelo método tabular da NBR 15200, pois o cobrimento nominal de projeto (3,0 cm) é inferior ao mínimo exigido (3,5 a 5,0 cm, conforme μfi) para TRF = 120 min. Recomenda-se adotar uma das alternativas técnicas apresentadas no item 6.3.

- A verificação geotécnica das estacas está pendente e é indispensável para a conclusão desta memória de cálculo — aguarda-se o fornecimento da tensão admissível do solo ou do relatório de sondagem (SPT).

Esta memória de cálculo deve ser revisada e complementada assim que os dados pendentes (fck do concreto, dados de solo, e confirmação da armadura dos pilares) forem fornecidos, antes de sua emissão para fins de execução em obra.

Referências Bibliográficas

- ABNT NBR 6118:2023 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.

- ABNT NBR 6122:2022 – Projeto e execução de fundações.

- ABNT NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações.

- ABNT NBR 15200:2012 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio.

- ABNT NBR 15961-1/2:2013 e NBR 16868-1 a 16868-6:2020 – Alvenaria estrutural.

- ABNT NBR 14432:2001 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações.

- Desenhos ESE-2LAG-721-059 (Forma e Armadura) – Parede Corta-Fogo – SE Lagartos II – Grupo Energisa – Projeto Executivo, Rev. 0A.